УДК 622.276.05.

Электробезопасность нефтяных скважин

Аннотация

Разработка нефтяных скважин сегодня немыслима без электрооборудования. Но повышенная опасность подобных объектов накладывает на них (и задействованный персонал) чрезвычайно высокие требования. Они изложены в Правилах устройства электроустановок, Правилах техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей и Правилах безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утверждённых Приказом Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору №101 от 12.03.2013 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности».

Ключевые слова: Правила техники безопасности, Правила устройства электроустановок, нефтедобыча, заземление, электробезопасность, оборудование

Электрификация нефтедобычи

Электрическое и электронное оборудование широко используется сегодня во всех отраслях промышленности и человеческой деятельности в целом. Не является исключением и горная промышленность, в частности нефтедобывающая отрасль. Разработка любой скважины требует как силового оборудования (насосы, нагреватели, подъёмники и т.п.), так и массы всевозможной автоматики, систем мониторинга, аварийной сигнализации и прочего (п.11 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору №101 от 12.03.2013 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности»).   Абсолютно все перечисленные приборы и установки являются в наше время электрическими, что обуславливает однозначную необходимость электрификации нефтяных скважин с прилегающими помещениями и территорией.

Безопасная эксплуатация электроустановок

Кроме бесспорно огромных технических возможностей, любые электрические системы (в случае неправильного их устройства или нарушения правил эксплуатации) способны нести и опасность, которая может заключаться в

- непосредственном поражении человека электрическим током;

- создании факторов, вредных для здоровья при длительном воздействии (электромагнитных и акустических излучений, вибраций, пульсаций светового потока и т.п.);

- выходе из строя более или менее дорогостоящего оборудования, в том числе приборов и механизмов, неисправность которых может привести к катастрофическим последствиям;

- воспламенении пожаро- и взрывоопасных зон.

В связи с этим разработана система технических и организационных мероприятий, призванная путём перекрёстного контроля и многократной перестраховки минимизировать вероятность возникновения аварийных ситуаций, даже в случае ошибки отдельного человека или разрушения отдельного элемента какой-либо конструкции (прибора). К организационным мероприятиям относятся надлежащий допуск и надзор за работами в электроустановках, оформление их начала, окончания и перерывов соответствующими документами и устными распоряжениями и строгое определение лиц, имеющих право на те или иные работы, руководство ими или выдачу нарядов и распоряжений, а также обеспечение обучения персонала и регулярного контроля его знаний и здоровья. К техническим – грамотное отключение/включение оборудования, замки, ограждения и предупреждающие надписи, обеспечение качественной изоляции и заземления (зануления, выравнивания потенциалов) и регулярной их проверки, всевозможная защитная и оповещающая автоматика, а также чёткое дифференцирование помещений и территорий по степени той или иной опасности, а оборудования – по классу защиты: для определения допустимости эксплуатации определённых электроприборов в определённых местах.

Наиболее общие требования к мероприятиям по обеспечению безопасности содержатся в Правилах устройства электроустановок и Правилах техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей. Для учёта же нюансов, возникающих при работе с электрооборудованием в отдельных узких отраслях промышленности, разработаны специальные ведомственные инструкции и правила, не заменяющие, но дополняющие вышеупомянутые издания.

Специфика мер безопасности на объектах нефтедобычи

В соответствии с ПУЭ и ПТБ все объекты нефте- и газодобычи (как и любые помещения с проводящими полами, химически активными веществами или открытые для атмосферных воздействий площадки) относятся к особо опасным по степени поражения человека электрическим током. Многие их зоны являются также пожаро- или взрывоопасными. Всё это требует принятия соответствующих мер, предписанных этими документами (низковольтное питание, повышенная частота проверок изоляции и заземления, герметичные светильники, искробезопасные цепи и так далее).

Ведомственные дополнения изложены в Правилах безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Они включают такие нюансы, как допустимость ручных аккумуляторных источников света вместо стационарных эвакуационных и аварийных, но необходимость питания стационарных от независимого источника (п.30), необходимость соответствующего заключения экспертизы промышленной безопасности для продолжения эксплуатации любого устройства, в конструкцию которого были внесены изменения (п.54), наличие линейных разъединителей на каждом питающем вводе РУ для возможности ремонта его коммутационной аппаратуры со снятием напряжения (п.84) и другие.

Заземление нефтяных скважин, используемого оборудования и строительных конструкций

Заземление является одним из основных технических средств обеспечения электробезопасности любого оборудования – как в отношении жизни или здоровья человека, так и для длительной качественной и бесперебойной работы самой техники. Без него теряют смысл многие системы измерения и контроля, помехо- и грозозащиты. Соответственно, ему должно уделяться особое внимание на объектах повышенной опасности.

Вопросам заземления и зануления посвящены специальные разделы ПУЭ и ПТБ, а также более десятка пунктов Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности. В частности, они требуют первого испытания заземления еще до пуска буровой установки (п.133), заземления и соединения друг с другом всех трубопроводов и эстакад – в начале, конце и через каждые (максимум) 300 метров (п.386), соединения всех электроустановок, механизмов, резервуаров и любых других металлических конструкций с отдельным заземлителем или общим контуром заземления – но отдельными проводниками, не допуская последовательного подключения или использования рабочих трубопроводов в качестве проводников или элементов заземлителя (п.383-385), независимого заземления корпусов насосов и их электродвигателей, даже расположенных на одной раме (п.622), соединение брони силового кабеля с кондуктором скважины или нижним фланцем колонной головки (п.455), обязательность заземления даже низковольтных КИП, ЩУ и рукавов подводящих линий (п.405) и многое другое.

Заключение

Повышенное внимание к промышленной безопасности обусловлено большой актуальностью этих вопросов на сегодняшнем этапе развития технологий. Невозможность полностью исключить присутствие людей на опасных объектах требует особой надёжности используемой на них техники, непрерывного и точного контроля её параметров и эксплуатационных характеристик. Строгое выполнение специально разработанных правил позволит свести к минимуму количество несчастных случаев даже на самом опасном производстве, предотвратить ремонтные простои и сбои в поставках сырья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Приказ Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору №101 от 12.03.2013 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности» – "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" в редакции Приказа Ростехнадзора №1 от 12.01.2015

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). – 7-ое издание
(утв. приказом Минэнерго РФ N 204 от 8.07.2002)

3. Нужин В.П.: Правила техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: Энергоатомиздат, 1984