УСТРОЙСТВО ПРИСОЕДИНЕНИЯ CUc22-24v3-170-75

##### ПАСПОРТ

##### ADDM.423146.124 UM

Адрес предприятия-изготовителя:

ул. Дечебал 139, MD-2060, Кишинев, Молдова,

“ADD Production” S.R.L.

| Телефон Факс | (+373 22) 40-46-65 (+373 22) 40-46-64 |
| --- | --- |
| Е-mail: | info@addgrup.com |
|  | http://www.addgrup.com |

2007

– 2 –

# Свидетельство о приемке

Устройство присоединения

| CUc22-24v3-170-75 | ADDM.423146.124 |
| --- | --- |
| заводские номера №№:____________________________________ |  |
| заводские номера приведены в описи упаковок на ящик №______ |  |
| всего __________________ шт. | отгрузка №________________ |

соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации.

# Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Потребитель имеет право на рекламацию.

Движение изделия при эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Причина снятия |
| --- | --- | --- | --- |

– 3 –

# Назначение

Устройство присоединения CUC22-24v3-170-75 (далее – устройство присоединения, устройство или изделие) предназначено для присоединения аппаратуры высокочастотной связи к воздушным линиям электропередачи напряжением до 24 кВ включительно и частотой до 60 Гц включительно по схеме «фаза-земля». Устройство обеспечивает:

а)	эффективную передачу высокочастотных сигналов между линией связи (высокочастотным кабелем) и воздушной линией электропередачи;

б)	безопасность персонала и защиту оборудования от воздействия высокого напряжения и перенапряжений на воздушной линии электропередачи при переходных процессах.

# Комплектность

| Наименование и условное обозначение | Кол-во |
| --- | --- |
| Устройство присоединения CUc22-24v3-170-75 | 1шт. |
| Паспорт* | 1 шт. |
| Разъем цилиндрический IP67 М12 | 1 шт. |
| Крепежный набор | 1 набор |
| Потребительская тара | 1 шт. |
| Примечания: Допускается групповая отгрузка с использованием многоместной транспортной тары. * Допускается поставка одного паспорта для групповой упаковки. |  |

# Транспортирование и хранение

Допускается транспортирование изделия в упаковке любым видом транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

Транспортирование и хранение изделия допускается при температуре от минус 40С до + 70С и атмосферном давлении от 90кПа до 107кПа (от 675 до 800 мм рт. ст.).

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 2 по ГОСТ 15150-69.

– 4 –

# Технические характеристики

| Параметр | Условия измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Высоковольтная часть |  |  |
| Номинальное входное рабочее напряжение Un | Напряжение между входом устройства и выводом заземления | 24/3 kVRMS |
| Испытательное напряжение UТH | Напряжение между входом устройства и выводом заземления в течение 1 мин. | 50 kVRMS |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса UL | Импульс длительностью 1,2/50 мкс между входом устройства и выводом заземления. | 125 kV |
| Номинальная емкость конденсатора связи CC | -40C Ta  +70C | 6 nF |
| Низковольтная часть |  |  |
| Испытательное напряжение низковольтной части UТL | Напряжение между выводами 1/2/3/4 и выводом заземления в течение 1 мин. | 2,5 kVRMS |
| Номинальное входное сопротивление со стороны линии RLINE |  | 170 |
| Номинальное выходное сопротивление со стороны оборудования связи RLOAD |  | 75 |
| Максимальное рабочее затухание в полосе пропускания aP75 при RLINE=170, RLOAD=75 | 60kHz  f  82kHz | 1 dB |
| Затухание несогласованности входного сопротивления | 60kHz  f 82kHz |  12 dB |

Масса устройства присоединения – не более 16,5 кг.

– 5 –

# Условия эксплуатации

Устройство присоединения предназначено для наружной установки на высоте не более 1000 м над уровнем моря в следующих климатических условиях:

- рабочая температура от минус 40С до плюс 65С;

- относительная влажность до 98 %.

# Устройство и принцип работы

Для защиты от высокого напряжения аппаратуру высокочастотной связи подключают к воздушной линии электропередачи через конденсатор связи  и фильтр присоединения. Настоящее устройство присоединения объединяет в себе конденсатор связи и фильтр присоединения.

Устройство конструктивно состоит из проходного фарфорового изолятора, предохранителя, конденсатора связи, фильтра, представляющего собой схему последовательного колебательного контура, и выходного разъема.

Разрядник, включенный на линейном входе и разрядник на кабельном входе фильтра, защищают элементы изделия и подключаемое ВЧ оборудование от перенапряжений на линии электропередачи.

Элементы схемы фильтра размещены в герметичном металлическом корпусе с закрепленным на нем проходным фарфоровым изолятором. На боковой поверхности устройства находится разъем для подключения ВЧ кабеля от оборудования связи и шпилька для подключения шины заземления.

# Заметки по эксплуатации

## 7.1	Перечень особых мер безопасности при работе

При монтаже и эксплуатации устройства присоединения следует руководствоваться «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок, электрических станций и подстанций».

К работе с устройством присоединения допускаются лица, прошедшие инструктаж и допущенные к  работам с оборудованием свыше 1000 В.

– 6 –

#### Внимание!

1. Перед прикосновением к токоведущим частям устройства присоединения после его отключения, устройство должно быть

разряжено замыканием накоротко контакта подключения к высоковольтной линии и шпильки заземления.

Замыкание выводов производится металлической шиной, укрепленной на изолирующей штанге.

2. Контакт подключения к высоковольтной линии и шпилька заземления также должны быть соединены накоротко, если устройство не подключено к линии электропередачи, но находится в зоне действия электрического поля.

3. Устройство присоединения не должно устанавливаться  в пожаро- и взрывоопасных условиях.

## 7.2	Порядок установки и подключения

Устройство присоединения устанавливается в местах, не подверженных тряске и ударам.

Для подготовки устройства присоединения к работе:

а) ознакомьтесь с эксплуатационной документацией, прилагаемой к изделию;

б) проверьте внешним осмотром целостность поверхности проходного изолятора и корпуса, наличие таблички с техническими данными и элементов крепления устройства;

в) установите и закрепите изделие на опоре;

г) подключите к шпильке заземления шину заземления:

А – Гайка ISO 4032, M8 латунь

B – Шайба плоская ISO 7092 М8– tZn

C – Контактное соединение покрыть смазкой (MoS2)

Момент затяжки 15 Nm

д) Подключение к ВЧ оборудованию производится при помощи цилиндрического разъема М12 с дополнительной резьбовой фиксацией со степенью защиты IP67 согласно IEC 60947-5-2. Разъем поставляется в комплекте с устройством.

– 7 –

#### Назначение контактов разъема:

| Контакт | Сигнал | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I/O | AC signal | Параллельно контакту 2 |
| 2 | I/O | AC signal | Параллельно контакту 1 |
| 3 | GND | AC return | Параллельно контакту 4 |
| 4 | GND | AC return | Параллельно контакту 3 |

Длина кабеля связи с ВЧ оборудованием должна быть минимальной.

е) подключите к шпильке проходного изолятора  провод от воздушной линии электропередачи:

А – Гайка ISO 4032, M12 латунь

B – Кабельный наконечник (М12) с соединяющим проводом

C – Шайба плоская ISO 7092 М12– tZn

D – Контактное соединение покрыть смазкой (MoS2)

Момент затяжки 15 Nm

# Сведения об утилизации

Устройство присоединения не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и после окончания срока службы (эксплуатации) подлежит утилизации в обслуживающей	 организации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

– 8 –

|  | Внешний вид габаритные и установочные размеры устройства присоединения CUc22-24v3-170-75 |
| --- | --- |