ПРОБЛЕМА ВАРИАЦИИ РЕАКТАНСА В СИЛОВЫХ ЦЕПЯХ ДУГОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

К.т.н., доцент А.И. Панкратов, аспир. А.В. Афанасьева, ДГМА,

г. Краматорск, Украина

Экспериментально установлено, что при эксплуатационных к. з. (падениях крупных кусков шихты, обрывах дуг и т. п.), которые исключить невозможно, возникают электродинамические усилия между гибкими кабелями трёх фаз. После исчезновения к. з. гибкие кабели (г. к.) колеблются с частотами свободных затухающих колебаний. При этом изменяются расстояния между фазами, что приводит к изменению их взаимных индуктивностей [1]. И в токах фаз возникают соответствующие модулированные затухающие колебания. На данные возмущения реагируют автоматические регуляторы мощности ДСП, и электроды также начинают совершать продольные колебания [2]. Такие колебательные процессы в дуговой сталеплавильной печи (ДСП) могут привести к вхождению системы в резонанс и возникновению незатухающих колебаний.

Проблемами дуговых сталеплавильных печей занималось множество учёных. Исследованием электромеханических характеристик г. к. ДСП занималась Тесля Н.Б. [3]. Однако работа была посвящена техническим требованиям к конструкциям печей, а не разработке регулятора.

Была разработана математическая модель электромеханической системы ДСП-12Н3 ЗАО НКМЗ в программной среде MatLab Simulink, учитывающая электродинамические воздействия между фазами гибких кабелей, для трёхфазной цепи, соединённой в «звезду», каждая фаза которой содержит электрическую дугу [2].

В итоге моделирования был получен график огибающих моделированных колебаний токов фазы А в ДСП-12Н3 ЗАО НКМЗ (см. рис. 1). Графики колебаний токов для двух других фаз имеют подобный вид. По результатам моделирования время свободных колебаний токов совпадет с временем колебаний гибких токопроводов и составляет 14 с.

С целью оценки влияния внешних возмущений, связанных с колебаниями гибкой ошиновки системы автоматического регулирования (САР), было проведено моделирование САР мощности ДСП-12Н3 ЗАО НКМЗ, структурная схема которой для фазы А, разработанная в прикладном пакете MatLab Simulink, приведена на рис. 2.

На рис. 3 приведен график колебаний длины дуги для фазы А, вызванных колебаниями гибких кабелей. Данные возмущения приводят к ухудшению стабильной работы печи, перерасходу  электроэнергии, увеличению времени расплавления металла и снижению производительности печи.

Рис. 1 – График изменения токов дуги фазы А после к. з. в          ДСП-12Н3 ЗАО НКМЗ

Рис. 2 – Структурная схема модели САР мощности ДСП-12Н3 ЗАО НКМЗ для фазы А

Рис. 3 – График колебаний длины дуги фазы А, вызванных колебаниями гибких кабелей

Таким образом, необходимо разработать такую САР мощности ДСП, которая распознавала бы эти колебания и устраняла их последствия с целью снижения энергоёмкости электросталей, увеличения производительности печи и улучшения качественных показателей электросталей и сплавов.

ВЫВОДЫ

В работе было установлено, что изменения взаимных индуктивностей фаз вследствие к. з. приводят к нарушению стабильностей токов дуг. Проведена оценка влияния вариации взаимных индуктивностей на стабильную работу автоматических регуляторов ДСП. Необходимо разработать интеллектуальную САР мощности ДСП, которая позволила бы учитывать и исключать данные возмущающие воздействия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Панкратов А.И., Афанасьева А.В. Оценка изменения взаимных индуктивностей между гибкими кабелями трёх фаз дуговой сталеплавильной печи ДСП-12 при эксплуатационных коротких замыканиях / Наукові праці ДНТУ. Серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк, 2009. – Вип. 9 (158). – С. 185-190.

2. Панкратов А.И., Афанасьева А.В. Оценка электромеханических возмущений в силовых цепях дуговой сталеплавильной печи ДСП-12 при эксплуатационных коротких замыканиях / Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2009. – Вип. 3/2009 (56). – Ч.1. – С. 183-187.

3. Тесля Н.Б. Исследование электромеханических характеристик гибких токопроводов дуговых сталеплавильных печей и разработка технических требований к их конструкциям: дис. … канд. техн. наук: 05.09.10/Новосибирский гос. индустр. ун-т. – Новосибирск, 1998. – 198 с.

4. Лозинський А.О. Синтез нейрон-фаззі регулятора системи переміщення електродів дугової сталеплавильної печі // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки – 2002». – Частина 6. – С.61-66.

5. Лозинський А.О. Система керування переміщенням електродів дугової  сталеплавильної печі з fuzzy logic регулятором // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Електроенергетичні та електромеханічні системи. – Львів: ДУ «ЛП». – 1997. – №340. – С. 62-68.

6. Васильев С.Н., Догановский С.А., Эдемский В.М. К интеллектному управлению дуговыми сталеплавильными печами // Тр. 5 Междунар. конф. «Электромеханика, электротехнологии и электроматериаловедение». – Алушта: МКЭЭЭ, 2003. – С. 59-62.

# Text boxes

t, c

15

1,46

6

5

4

3

2

1

10

5

Iн

iА(t)x103 А

0