Процесс замены баллона вручную.

Магистраль с 2-клапанной продувкой.

Важно:

Клапаны магистрали закрыты, когда рукоятки повёрнуты вертикально и открыты, когда горизонтально.

Клапан баллона закрыт, когда маховик повёрнут до конца по часовой стрелке и открыт, когда он повёрнут до конца против часовой стрелки. Никогда не прикасайтесь к маховику разводным ключом, плоскогубцами и другими инструментами.

Регулятор настроен на минимум, когда ручка повёрнута до конца по часовой стрелке и на максимум, когда против часовой стрелки.

- Изоляция магистрали и отключение баллона.

  - Откройте окошко корпуса, чтобы получить доступ к элементам управления магистралью.

  - Закройте клапан газового баллона.

- Проверка отключения баллона.

  - Поверните ручку настройки регулятора давления на 1/4 оборота против часовой стрелки.

  - Медленно и бережно открывайте клапан высокого давления (HPV) до тех пор, пока значение датчика давления остаётся в нулевой зоне.

  - Подождите 6 секунд, закройте клапан высокого давления (HPV).

  - Наблюдайте за датчиком давления в баллоне, показания должны оставаться на нуле. Если это не так, клапан баллона закрыт не до конца.

  - Если давление не выросло по прошествии 2 минут, перейдите к п. 2.7.

  - Если рост давления указывает на то, что клапан закрыт не до конца, откройте клапан на один оборот и закройте его снова так туго, как сможете, но не используйте для этого разводные ключи и подобные инструменты.

  - Повторите 2.2 и 2.3. Если давление снова растёт, обращайтесь за помощью.

  - Закройте клапан высокого давления (HPV).

- Отсоединение израсходованного баллона.

  - Придержите или зафиксируйте дверцу корпуса в открытом положении.

  - Подходящим ключом поддержите ниппель CGA во избежание его вращения. Затем другим ключом выкрутите гайку CGA.

Важно! Вращайте гайку в правильном направлении. Левый ход резьбы обычен для гаек CGA.  Левый ход резьбы отличается от правого наличием бороздок на углах шестиугольной головки. Открытые ключи, регулируемые открытые ключи с нарезкой под гайку подходят для работы с фитингами газовых труб под давлением. Разводной ключ или плоскогубцы могут повредить фитинги и не должны использоваться никогда.

  - Полностью открутите гайку CGA и выдвиньте ниппель CGA из клапана баллона.

  - Установите заглушку или затычку на выпускном отверстии клапана баллона, жёстко зажмите.

  - Установите защитный колпачок клапана баллона на баллон.

  - Отстегните крепящий ремень или цепь, удалите баллон из шкафа.

  - Переместите баллон в тележку для баллонов или в хранилище. Надёжно зафиксируйте крепящим ремнём или цепью.

  - Маркируйте израсходованный баллон надлежащим образом, чтобы не перепутать его впоследствии с полным баллоном.

- Установка и подсоединение полного баллона.

  - Получите полный баллон и поместите рядом с корпусом.

Важно. Убедитесь, что баллон полон, иначе вам придётся повторять долговременные операции.

  - Разместите баллон внутри корпуса.

  - Расположите цепь или ремень безопасности вокруг баллона не туго.

  - Снимите защитный колпак клапана баллона.

  - Поверните баллон до совмещения выпускного отверстия клапана с ниппелем CGA.

  - Затяните ремень или цепь безопасности, достаточно туго, чтобы зафиксировать баллон, но не настолько туго, чтобы прекрыть шкалу баллона, если она есть.

  - Снимите заглушку или затычку на выпускном отверстии клапана баллона, следите за тем, чтобы вращение было в нужном направлении.

  - Установите новую шайбу CGA на соединение CGA, если требуется

  - Выровняйте ниппель CGA с выпускным отверстием клапапна баллона, вставьте его, а затем рукой затяните гайку CGA до фиксации. Следите за направлением вращения гайки.

  - Поддерживайте ниппель CGA подходящим инструментом и затягивайте гайку достаточно туго.

- Проверка CGA на утечки

  - Герметезируйте магистраль открытием клапана баллона.

  - Через 4 секунды закройте клапан баллона.

  - Проверьте соединение CGA на утечки, используя приемлемый способ, такой, как гелиевый масс-спектрометр, измерение теплопроводности или пузырьковый течеискатель.

Примечание: Убедитесь, что проверили резьбу и области, где ниппель CGA проходит сквозь гайку CGA.  Обычно утечки бывают в этих местах.

  - Если утечка обнаружена, придержите ниппель CGA подходящим ключом и постарайтесь затянуть гайку CGA.

  - Повторите шаг 5.3.

  - Если утечка осталась, откройте клапан высокого давления (HPV)

  - Через 6 секунд закройте клапан высокого давления (HPV)

  - Придержите ниппель CGA подходящим ключом и ослабьте гайку CGA.

  - Частично отверните гайку CGA.

  - Внимательно и осторожно выровняйте ниппель CGA с выпускным отверстием  клапана баллона, а затем рукой затяните гайку CGA, придерживая ниппель CGA в выровненном положении.

  - Поддерживайте ниппель CGA и надёжно затяните гайку CGA.

  - Повторите шаги шаги 5.1 – 5.3.

  - Если утечка осталась, рассмотрите другие возможные причины, такие, как, например, плохая установка шайбы CGA или её неустановка.

  - Если утечку невозможно остановить, обратитесь за помощью к супервизору [может иметься в виду начальник, инспектор, диспетчер и др.]

  - Отпустите и закройте дверцу корпуса.

- Продувка и подсоединение полного баллона

  - Откройте окошко корпуса.

  - Продуйте магистраль, открыв клапан высокого давления (HPV).

  - Через 4 секунды закройте клапан высокого давления (HPV).

  - Герметизируйте магистраль, открыв клапан баллона.

  - Через 4 секунды закройте клапан баллона.

  - Повторите последовательность действий 6.2-6.5 4 раза, чтобы в итоге было 5 циклов.

- Включение баллона

  - Медленно и бережно откройте клапан баллона.

  - Откройте клапан изоляции высоким давлением (HPI), позволив тем самым рабочему газу проникнуть в магистраль. Манометр регулятора давления подачи может показать небольшой рост давления.

  - Если манометр регулятора давления подачи показывает нормальное давление полного баллона, переходите к п. 7.7.

  - Если манометр регулятора давления подачи показывает ненормально низкое давление, убедитесь, что полный баллон был установлен в соответствии с маркировкой на ярлыке. Если по ошибке установлен пустой баллон, замените его на полный и повторите сначала всю последовательность действий с 1.3 до 7.3.

  - Если был установлен холодный баллон со сжатым сжиженным газом,  дайте баллону разогреться и, а затем снова следите, чтобы манометр показывал нормальное давление.

  - Если причину низкого давления в баллоне не удаётся определить, обратитесь за помощью к супервизору.

  - Настройте регулятор так, чтобы обеспечить заданное давление подачи. (Давление на выходе регулятора немного возрастёт, когда содержимое баллона истощится)

  - Проверьте, что регулятор функционирует правильно, если не получили помощь.

  - Перенастройте регулятор так, как требуется, чтобы поддерживать заданное давление подачи.

  - Закройте окошко корпуса.

ПРОЦЕДУРА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ.

Когда магистраль и связанное с ней оборудование отключается в конце рабочего дня или на другой длительный срок, надо выполнить продолжительное отключение:

- Закройте клапан изоляции высоким давлением (HPI)

- Закройте клапан изоляции низким давлением (LPI)

- Закройте клапан баллона.