| RITEC | ООО "Райтек Руслэнд" Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 61 тел. +7 (812) 602-17-96 моб.тел. +7 (964) 390-41-52 e-mail: info@ritecsystems.ru www.ritecsystems.ru |  |
| --- | --- | --- |
| Технический Паспорт |
| Продукт; Код продукта; Товарная номенклатура | VoltShield 43 1V1VS005X 1V1VS05D 1V1VS25D | Voltshield (10 x 500 мл) Voltshield Барабан 5 литров Voltshield Барабан 25 литров |
| Описание продукта Защита Поверхности Стеклянных и Керамических Диэлектриков. Химическая смола со структурой сетчатого полимера, вступает в реакцию с катализатором на основе промышленного растворителя. |
| Применение Специально разработана для природных условий, влиянию которых подвергаются диэлектрики, Высокая сопротивляемость влаге и щёлочи, противостоит появлению разводов и/или выцветанию, облегчая очистку и поддержание в чистоте |
| Преимущества Усовершенствованный катализатор создаёт наноцепочки молекул для более длительного поддержания в рабочем состоянии Большее количество связующих мест для более эффективной работы Уменьшение налёта загрязнений на поверхности изолятора, что потенциально увеличивает срок службы изолятора Снижает вероятность «перекрытий» Улучшает возникновение коронного разряда при переменном напряжении |
| Обращение и Хранение Меры Предосторожности Правила обращения: Условия безопасного хранения Условия хранения: Подходящая упаковка: | Обеспечьте достаточную вентиляцию в помещении. Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте при температуре, не превышающей 25°C. Держите контейнер плотно закрытым. Хранить только в первоначальной упаковке. |
| Здоровье и Безопасность Классифицируется как не приносящая вреда здоровью. При необходимости обратитесь к соответствующему паспорту безопасности, который Ritec может предоставить по запросу. |
| Физические и химические свойства |
| Состояние: Запах: Окисление: Также растворимо в: Температура/интервал кипения °C: 33-37 | Жидкость Слабый запах Не окисляет (согласно критериям ЕС) Большинство органических растворителей | Цвет: Коэффициент испарения: Растворимость в воде: Вязкость: Относительная плотность: | Бесцветная Умеренный Не смешивающаяся Не вязкая 1.07-1.14+/-0.05 |
| Коэффициент покрытия Ручное распыление Ручная смазка Скорость вулканизации покрытия: Температура обработки поверхности: | 40-50м2 на литр 70-80м2 на литр При нормальной температуре окружающей среды - 35-45 минут +3°C - +35°C |
| Соответствие директиве RoHS | Продукт; Упаковка; | Да Да |
| СБТ | Вещество не классифицируется как СБТ. |
| Результаты оценочных испытаний: BS EN 60507:1993 IEC 507:1991 Раздел 3, Пройдено Солёность @ 160 кг/м3 Выполнены на опорных изоляторах мощностью 400 кВ, соответствует требованиям IEC60060-1 FGH Мангейм, февраль 2010 г. BS EN 60587 На образцах закалённого стекла, Пройдено, демонстрирует повышение устойчивости в среднем на 15% Отчёт N.Evagelos M.Sc. REFLEX, Университет Нью-Касла-апон-Тайн 2008 г. IEC 60060 На изоляторах третьего рельса типа BR120 & BR140 Значительное увеличение устойчивости к частотным перекрытиям на 9%-18% Тамуэрт HVL № HV381 Дополнительные Испытания IEC 60507 (a)Кизельгуровая смесь, прилипаний не выявлено (b) Кизельгуровая смесь @ 400%, Прилипаний не выявлено IEC 60060-1 На опорных изоляторах мощностью 33 кВ (чертёж FB2513 № P11126) Повышение устойчивости к перекрытиям до 130 кВ против 116.3 кВ, что демонстрирует повышение характеристик в среднем на 12%, на тестируемых образцах Тамуэрт HVL № HV383 |
| Дата; Февраль, 2013 |