| МОДЕЛЬ | PLP-60-12 | PLP-60-24 PLP-60-48 |
| --- | --- | --- |
| Производительность | Напряжение | 12V | 24V 48V |
|  | Диапазон напряжения | 9 - 12V | 18 - 24V 36-48V |
|  | Номинальный ток | 5A | 2.5A 1.3 A |
|  | Диапазон тока | 0-5A | 0-2.5A 0-1.3 A |
|  | Номинальная мощность | 60 W | 60 W 62. 5W |
|  | Колебания напряжения (Макс) | 4.5Vp-p | 4.5Vp-p 4.8Vp-p |
|  | Регулирование диапазона тока | 3.75 - 5A | 1.875-2.5A 0.975-1. 3A |
|  | Допустимое отклонение напряжения | ±10 % |
|  | Нестабильность выходного напряжения или тока по сети | ±3.0 % |
|  | Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке | ±5.0 % |
|  | Время вхождения в режим | 1000 миллисекунд/230 VAC (=напряжение переменного тока) 2000 миллисекунд / 115VAC в условиях предельной нагрузки |
| Потребляемая мощность | ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ | 90-264VAC |
|  | ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН | 47-63Hz |
|  | Коэффициент мощности | PF (коэффициент мощности) = 0.9 при 75-100 % нагрузке , 115VAC / 230VAC |
|  | КПД | 84 % | 88% 89 % |
|  | Переменный ток AC | 0.8A / 115VAC 0.4A / 230VAC |
|  | Пусковой ток (Макс). | 42 A / 2 30 VAC |
|  | Начальный ток (ток утечки) | <0.75mA / 240VAC |
| ЗАЩИТА | Перегрузка по току | 105-115 % |
|  |  | Тип защиты: Ограничение по поступлению постоянного тока, автоматическое восстановление после устранения неисправности |
|  | КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ | Тип защиты : метод кратковременного отключения, автоматическое восстановление после устранения неисправности |
|  | Перенапряжение | 14 - 16V | 28 -35V 57-63V |
|  |  | Тип защиты: Отключение источника напряжения, повторное включение и автоматическое восстановление |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРА | -30-+70 C |
|  | РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ | 20 - 95% (относительная влажность) без образования конденсата |
|  | Температура, важность аккумулятора | -40-+80C, относительная влажность 10-95% |
|  | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | ±0.03%С (0-50C) |
|  | ВИБРАЦИЯ | 10-500 Гц, 2 Г 12 мм/1 цикл, период в течение 72 минут каждый по оси X, Y, Z |
| Соответствие стандартам безопасность и коды производителя оборудования (ЭМС) | Стандарты правил техники безопасности | Спроектировано согласно стандарту TUV EN61347-1, EN6l347-2-13, UL6Q95Q-1 |
|  | Выдерживаемое напряжение | l/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:1.88KVAC | O/P-FG:O.5KVAC |
|  | Автономность сопротивления | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100Ом / 500Вольт DC/25 градусов C/ относительная влажность 70% |
|  | Электромагнитные помехи и излучение | В соответствии с EN55015 |
|  | Синусоидальный (гармонический) ток | В соответствии с ENB 1000-3-2 Класс C (=75 %);EN61000-3-3 |
|  | Защищенность системы (EMS) | В соответствии с EN61000-4-2-3-4-5-6-8-11; ENV50204, EN55024, EN61547, уровень легкой промышленности, критерии A |
| ПРОЧЕЕ | Средняя продолжительность безотказной работы | 583.3 часов MIL-HDBK-217F (217 градусов по Фаренгейту) (25 градусов C) |
|  | Размеры | 101,6х50,8х28 мм (длина-ширина-высота) |
|  | Компектование | 0.16 кг; 96 деталей / l6.4 кг / 0.89 кубических футов |
| NOTE (ПРИМЕЧАНИЯ) | 1. Все параметры, в особенности, НЕ упомянутые выше, измеряются при напряжении 230V (Вольт) AC, номинальной нагрузке (60Ватт) и при температуре окружающей среды 25 градусов С. 2. Колебания напряжения измеряются в диапазоне частот 20МГц, используя пару 12 дюймовых проводов, соединенных параллельно с конденсатором 0.1 uf и 47uf, прямое соединение со светодиодными элементами не предполагается для моделей с "Колебанием напряжения" >+-10 % и рекомендуются использование дополнительных драйверов. 3. Устойчивость: включая допустимое отклонение настройки, нестабильность выходного напряжения или тока по сети, нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке. 4. Снижение номинальных рабочих характеристик и ограничение допустимых условий эксплуатации может быть необходимо при низком входном напряжении. Пожалуйста, просмотрите кривую ограничения допустимых условий эксплуатации более детально. 5. Диапазон напряжения - в пределах 75 %-100 % номинального выходного напряжения. Это - подходящий диапазон операции для светодиодной продукции, но, пожалуйста, следуйте специальным требованиям при внедрении некоторых специфических системных проектов. 6. Радиаторы (теплоотводы) HS1, HS2 не должны быть короткозамкнуты. (схема 1 (1)) 7. Радиатор HS1 должен находиться на безопасной изоляционной дистанции от системного блока питания. (схема 1 – (2)) |

АС входной разъём постоянного тока (CN1): JST B3P-VH или эквивалентный

| № | Распределение | Корпус Соединения | Терминал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC (перем.ток)/L | JST B3P-VH или эквивалентный | ……….или эквивалентный |
| 2 | Нет контакта |  |  |
| 3 | AC(перем.ток)/N |  |  |

DC Выходной разъем постоянного тока (CN2): JST B2P-VH или эквивалентный

| № | Распределение | Корпус Соединения | Терминал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +V | JST VHR или эквивалентный | ……….или эквивалентный |
| 2 | -V |  |  |

Блок-схема

(перевод слева направо)

EMI FILTER & RECTIFIERS – фильтр электромагнитных помех и выпрямители (преобразователи переменного электрического тока в постоянный)

POWER SWITCHING - переключение в электроэнергетической системе

FILTER & RECTIFIERS - фильтр и выпрямители

PWM & PFC CONTROL – контроль широтно-импульсный модулятор (ШИМ) и  контроллер последовательности команд

DETECTION CIRCUIT - цепь детектирования

OLP - устройство защиты от перегрузки

OVP - защита от перенапряжения

- Кривая ограничения допустимых условий эксплуатации                            Статистическая характеристика

LOAD (%) – НАГРУЗКА (Вт)                                                                                     INPUT VOLTAGE (V) - входное напряжение (Вольт)

AMBIENT TEMPERATURE (C) – ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖ. СРЕДЫ