RDC系列脉动缓冲器

使

用

说

明

书

上海如迪流体输送设备有限公司

Shanghai Rudi Fluid Conveyor Co., Ltd.

目录

一、概述

二、主要功能

三、工作原理

四、产品特点

五、脉动缓冲器的使用

六、选型指南

七、外形尺寸

八、脉动缓冲器的保存

九、注意事项

十、典型安装图

一、概述

脉动缓冲器又名脉动阻尼器，是消除脉动的常用元件，是隔膜泵、计量泵等的附件。脉动缓冲器能够平滑隔膜泵、柱塞泵等容积引起的管路脉动和系统的水锤现象。它由耐腐蚀的隔膜将气体与管路中得液体隔离，通过气室容积的变化平滑管路脉动。

- 主要功能

- 减小除去水锤对系统的危害。

- 减小流速波动的峰值。

- 保护管路、弯头、接头不受压力波动冲击。

- 为隔膜泵创造良好的工作环境并改善泵的工作性能。

- 允许系统使用更小的管径，降低成本。

- 和背压阀等配合使用可以使管路的压力波动接近为零。

- 降低系统的能耗。

- 工作原理

根据玻意耳定律P1V1=P2V2，通过改过气体的体积来平滑管路脉动。对于流速有正玄值曲线特性的系统，波峰时，气室体积变小，脉动缓冲器吸收多余的流量的液体，波谷时，气室体积变大，释放存储的液体，从而达到平滑脉动的效果。

- 产品特点

- 可以预充气体，充气平滑脉动的效果比空气室式脉动缓冲器的效果好。

- 气体不与管路液体接触，气体不会因溶解到液体里变损失。

- 设有限位装置，防止膜片过度变形。

- 脉动缓冲器的使用

膜片式脉动缓冲器最高使用压力为：塑料材质的为0.7MPa，金属材质的为1.2MPa，禁止超压使用，以免壳体破裂发生危险。最高使用温度75℃。最低使用温度10~45℃。

安装过程中应避免发生碰撞，以防壳体破裂。安装室应在脉动缓冲器周围预留足够的空间，便于脉动缓冲器预充气体及日后的维护、调整。脉动缓冲器与固定支架间应垫有减震材料，以吸收脉动缓冲器壳体的震动能量，同时防止产生共震。

使用前预充氮气或氩报气，压力为系统平均压力的50%-80%。若安装在泵出口处，推荐预充50%的压力，若安装在泵入口处，推荐预充70%-80%。若长期不用应放掉预充气体，以延长膜片寿命。如迪脉动缓冲器膜片材质为聚四氟乙烯衬橡胶，最好不要预充氧化性气体（如氧气、空气），否则会加快橡胶的氧化速度，减少膜片的使用寿命。

使用时压力表指针应小幅度摆动，摆动过大则说明预充气体压力偏小或者造型偏小，不摆动说明预充气体压力过大或者管路不通。

- 选型指南

脉动缓冲器的选型应根据液压管路的波动量来选定，对于容积泵，可根据冲程流量来选定。脉动阻尼器的容积越大平滑脉动效果越好。

如果你不能确定系统允许的脉动量，可以参考下表

| 系统元件或目的 | 允许最大脉动量（%） |
| --- | --- |
| 传感器 | ±0.5 |
| 测量/计量 | ±1.0 |
| 转子流量计 | ±2.5 |
| 密封保护 | ±5.0 |
| 节能 | ±7.5 |
| 消除水锤现象 | ±10 |

考虑到气体压力会随温度的变化而变化。对液体温度超过50℃的系统，预充气体时应考虑预充压力随温度的变化。同时造型时用下面的公式正造型参数。

Vpa=VpTi/(0.95Top)

Vpa修正后的当量冲程流量

Vp实际冲程流量

Ti预充气体温度（K）

Top最高使用温度（K）

- 外形尺寸

| 型号 | 最高压力 MPa | 材质 | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高H | 直径W | 长L | 口径G |
| RDC15 | 0.75 | 304 | 128 | Ø142 | 202 | G1/2’’ |
| RDC25 | 0.84 | 304 | 158 | Ø142 | 286 | G3/4’’ |
| RDC40 | 0.84 | 304 | 185 | Ø142 | 360 | G1-1/2’’ |
| RDC50 | 0.84 | 304 | 210 | Ø142 | 380/550 | G2’’/法兰 |
| RDC80 | 0.84 | 304 | 240 | Ø142 | 580 | 法兰 |

我们也可根据用户要求把脉动缓冲器做成UPVC、PP、1CR18NI9TI、碳钢等材质。

  - 脉动缓冲器的保存

清洗脉动缓冲器内的被输送物的残留物；排空气室内的氧化性气体；释放气室内的气体，使内外压强相同；干燥脉动缓冲器；密封在塑料薄膜内。

由于膜片会老化等原因，脉动缓冲器不易长时间保存（最好不要超过两个月）。结束保存期后，需重新测试脉动缓冲器的密封状况及检查膜片是否损坏。

  - 注意事项

- 安装在离泵距离近的位置平滑脉动的效果会更好。

2、竖直安装比水平安装效果更好。

3、预充气体压力并非越大越好。

4、避免与系统发生共振。

5、与背压阀同时使用时，应安在泵与背压阀间，以吸收泵与背压阀间的流量峰值。减缓背压阀的磨损速度。

6、脉动缓冲器应在室内使用，避免阳光直射，远离火源、热源。室外使用应加防护棚或防护罩。

7、若管路液体为危险品，应为脉动缓冲器加防护罩，防止壳体破裂后溢出的物料伤害人体或者污染环境。

8、每天检查预充气体压力，塑料材质的每月检查壳体有无破裂，每720小时或3个月检查一次隔膜片，根据实际情况决定是否更换。

9、如迪膜片式脉动缓冲器不是传热元件，使用过程中不得对脉动缓冲器加热或冷却。

10、对脉动缓冲器进行任何维护心前，应停止运转设备，释放压力，关闭脉动缓冲器与系统相联的阀门，确认脉动缓冲器内没有压力。维修时注意防止被输送液体伤害人体。

11、运转中发现隔膜破裂应及时切断气源。

12、若有疑问，请与我公司联系。

警告：

对脉动阻尼器进行任何维护以前，应停止运转设备，释放压力，关闭脉动阻尼器与系统相联的阀门，确认脉动阻尼器内没有压力。维修时注意防止被输送液体伤害人体。

十、典型安装图

附

空气式脉动阻尼器特点：容积大，耐高压，无需充气，竖直安装，结构简单，气体易流失，单位容积平滑脉动的效果不如膜片式脉动缓冲器。